# 深度除氟预测与加药推荐服务 项目报告

版本 0.4.0 | 2025年6月

## 一、项目概述

本项目为磁介质混凝沉淀深度除氟工艺提供 AI 加药推荐服务。上位机 PLC 通过 DB19 寄存器采集 11 项水质参数，API 计算后返回 PAC（混凝剂）和除氟剂推荐投加量，PLC 写入对应寄存器控制计量泵，实现出水氟浓度达标排放。

### 核心指标

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 排放红线 | 1.0 mg/L |
| 安全目标 | 0.9 mg/L |
| 模型类型 | TabPFN v2.5 + XGBoost v3.2 |
| 训练集 R² | 0.9883 |
| 测试 RMSE | 0.0441 mg/L |
| 交叉验证 R² | 0.9425 |
| 输入特征 | 11 项（含派生特征后 210 维） |
| 加药优化 | 40×40 网格搜索（1600 候选） |

## 二、系统架构

┌──────────────┐     HTTP POST /batch     ┌─────────────────┐
│  PLC DB19    │ ─────────────────────────→│  FastAPI :8000  │
│  11 个读取    │ ←─────────────────────────│                 │
│  2 个写入     │     JSON 加药推荐         │  serve.py       │
└──────────────┘                          │                 │
                                          │  ┌───────────┐  │
                                          │  │ Inference  │  │
                                          │  │ Engine     │  │
                                          │  │ TabPFN     │  │
                                          │  │ XGBoost    │  │
                                          │  └───────────┘  │
                                          │  ┌───────────┐  │
                                          │  │ Optimizer  │  │
                                          │  │ 网格搜索    │  │
                                          │  └───────────┘  │
                                          └─────────────────┘

### 技术栈

| 组件 | 技术 |
| --- | --- |
| Web 框架 | FastAPI 0.136.3 + Uvicorn |
| 主模型 | TabPFN v2.5（Transformer 元学习器） |
| 备用/优化器 | XGBoost v3.2 |
| 特征工程 | scikit-learn StandardScaler + HRT 延迟 + 时序展开 |
| 部署 | Docker + Docker Compose |
| 测试 | pytest 8.3.4（91 测试） |

## 三、数据来源

### 输入字段（11 项，全部来自 PLC DB19 寄存器）

| # | 字段 | PLC 地址 | 单位 | 中试完整率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | influent_flow | DBD0 | m³/h | 40/40 |
| 2 | influent_ph | DBD4 | — | 39/40 |
| 3 | conductivity | DBD8 | μS/cm | 34/40 |
| 4 | influent_f | DBD12 | mg/L | 40/40 |
| 5 | pacl_dose | DBD16 | mg/L | 38/40 |
| 6 | defluor_dose | DBD20 | mL/L | 35/40 |
| 7 | pacl_tank_ph | DBD24 | — | 40/40 |
| 8 | defluor_tank_ph | DBD28 | — | 40/40 |
| 9 | recycle_flow | DBD32 | m³/h | 19/40 |
| 10 | waste_flow | DBD36 | m³/h | 16/40 |
| 11 | pam_dose | DBD40 | mg/L | 32/40 |

### 输出字段（2 项，写入 PLC DB19 寄存器）

| 字段 | PLC 地址 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| pacl_dose_setpoint | DBD72 | mg/L |
| defluor_dose_setpoint | DBD68 | mL/L |

### 数据依据

综合三份资料对齐：中试原始数据（40 批次）、上位机 PLC 交互数据（DB19 寄存器表）、项目代码（config.py）。全部字段三方一致。

## 四、API 接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/health | 服务存活检查 |
| GET | /api/v1/ready | 模型就绪检查（Docker 健康探测） |
| POST | /api/v1/dose/recommend/batch | 上传水质记录，返回加药推荐 |

### 请求格式

{
  "records": [
    {
      "timestamp": "2025-06-16T14:00:00+08:00",
      "influent_flow": 101.4,
      "influent_ph": 7.12,
      "conductivity": 6556,
      "influent_f": 18.85,
      "pacl_dose": 775.4,
      "defluor_dose": 3.02,
      "pacl_tank_ph": 6.95,
      "defluor_tank_ph": 5.87,
      "recycle_flow": 0.32,
      "waste_flow": 2.42,
      "pam_dose": 3.85
    }
  ],
  "mode": "balanced",
  "timeout": 10,
  "async_mode": false
}

### 响应格式

{
  "pacl_dose_setpoint": 1407.7,
  "defluor_dose_setpoint": 1.48,
  "predicted_f": 0.93,
  "risk_level": "warning",
  "effluent_limit": 1.0,
  "safety_margin": 0.07,
  "mode": "balanced",
  "based_on_records": 1,
  "elapsed_s": 0.03
}

### 策略模式

| mode | 策略 |
| --- | --- |
| safe | 优先出水达标（q95 < 0.9 mg/L） |
| economic | 达标前提下成本最低 |
| balanced | 综合平衡（默认） |

## 五、模型说明

### 双重模型架构

| 模型 | 角色 | 性能 |
| --- | --- | --- |
| TabPFN v2.5 | 主预测 | R²=0.9883, RMSE=0.0441 |
| XGBoost v3.2 | 优化器粗筛 + 异常备用 | R²=0.9441, RMSE=0.0961 |

### 加药优化

40×40 网格搜索：XGBoost 毫秒级粗筛 1600 候选 → TabPFN 验证 top 3 → 按模式约束选最优。

### 特征工程

- HRT 延迟：11 个变量按各自池体停留时间独立延迟

- 时序展开：lag(1/2/3/5)、rolling mean/std/slope(3/5)、diff、pct_change

- 派生特征：recycle_ratio、waste_ratio、pacl_mass_rate、defluor_mass_rate

- 标准化：StandardScaler（仅训练集 fit）

## 六、部署

### Docker 部署（推荐）

cp .env.example .env
docker compose up -d --build

### 环境要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| Docker | 20.10+ |
| 内存 | 2 GB |
| 磁盘 | 2 GB（含模型工件） |

### 关键配置

| 变量 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MODEL_DEVICE | cpu | 推理设备 |
| USE_BACKUP | false | false=TabPFN 主模型 |
| ALLOWED_ORIGINS | localhost:3000 | CORS 白名单 |

## 七、测试

91 个测试全部通过，覆盖 API、推理引擎、优化器、特征工程、数据加载、模型管理、成本计算、泵换算、在线历史、配置文件。

## 八、已修复问题

| 问题 | 修复 |
| --- | --- |
| 优化器 TabPFN 复核后约束重检 | 复核后按模式约束重新选择 |
| 重排序取第一而非最优 | 改为遍历所有备选取风险最低 |
| 异常回退路径不一致 | XGBoost 无条件可用，与主路径一致 |
| predict_batch 逐条重复特征工程 | 改为一次构建 + 批量预测 |
| 超时事后方检查 | 改为 ThreadPoolExecutor 抢占式 |
| 数值范围过宽 | 按中试实际分布收紧 |
| lag 头部低置信度 | 历史不足时标记 low_confidence |
| 反馈未区分推荐/实际 | 新增 executed_dose 字段 |
| PAM 默认值偏低 | 0.5→4.0 对齐中试 |

## 九、后续工作

- 真实数据重训模型：当前模型基于模拟数据，需用生产数据重训提高精度

- 模型更新管线接入：工控机数据定时拉取 → 重训 → 自动发布

- 甲方确认除氟剂单位：确认 PLC 寄存器值的物理含义（不阻塞部署）

## 十、项目文件

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| core/ | 配置、数据类型、特征工程 |
| serving/ | API 服务、推理引擎、优化器、成本/泵计算 |
| training/ | 数据加载、训练管线、模型注册、更新调度 |
| tests/ | 19 个测试模块 |
| models/ | 已训练模型工件（TabPFN + XGBoost） |
| Dockerfile | Docker 镜像构建 |
| docker-compose.yml | 容器编排 |
| requirements.txt | Python 依赖 |
| 使用手册.docx | 部署与使用说明 |